重庆市巴南区中医院

机房改造服务项目询比文书

项目编号：BNZYY20241220（2024050）

- 采购项目

重庆市巴南区中医院机房改造服务项目进行询比采购，采购编号“BNZYY20241220（2024050）”项目最高限价199000元，相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询比采购（综合评价法）

三、有关说明

（一） 询比文书获取方式

拟参与询比的企业通过《重庆市巴南区中医院网》（www.bnqzyy.cn）获取询比文书（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间：2024年12月25日北京时间上午8:00前以电子邮件形式传至3770958781@qq.com邮箱。

四、询比有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询比中同时参与询比。

（二）本项目的询比文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区中医院网（www.bnqzyy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询比文书、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过询比截止时间恕不接受。

（四）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的商品必须符合行业标准，服务必须符合询比文书要求。如达不到相关标准和要求，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）项目报价

项目最高限价199000元。供应商报价为一次性报价，超过最高限价的报价，视为废标。

本次报价为总价包干报价，包含一切与此项目有关的所有费用。

（二）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

成交供应商应在采购合同签定后30个工作日内交货并完成安装调试和人员培训。

2.地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

（1）采购方按照磋商文件及合同约定进行验收。

（2）施工阶段检查：

项目建设期间，所有软件、设备、系统安装部署、调试情况等，均需接受采购人的检查/检测，重要软件及项目关键环节应重点检查。所有项目检查/检测工作，均需填写相关项目记录单。

（3）完工验收：

项目完工后按以下步骤组织开展相关验收工作：

项目验收：项目内容基本实施完成后，成交人可向采购人申请进行项目建设的总体验收。采购人在接到成交人正式验收申请后，组织对项目指标、系统运行情况、合同内容等进行总体检查/检测。验收不合格，成交人应对采购人提出的问题及建议进行整改，完成后重新向采购人提出验收申请。

只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

所有技术参数及服务、系统运行等均与磋商响应文件及合同一致，各项指标达到或超过规定的标准，总体运行正常。

技术文档已经按技术资料要求移交完毕，培训均已完成，日常运行保障交接手续均已完善，合同规定的相关内容均已执行完毕。

（4）付款进度：

本项目付款进度为到货付40%，安装验收合格后支付55%，质保到期并且无质量问题支付5%。本项目整体质保时间为壹年。

七、询比文件制作要求

响应文件须逐页加盖公章扫描成一个PDF格式文件上传。

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询比文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询比文件需逐页编制页码，由资质文件、技术文件和报价文件组成，询比文件制作要求如下：

(一) 资质文件部分

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

2、特定资格条件

无

（二）技术文件部分

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与招标服务差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

（三）报价表部分

1、询比一览表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询比商品进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询比一览表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询比文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按附件1的“询比一览表”格式填写，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

八、符合性检查要求

评审人员应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件制作 | 符合询比文件要求。 |

九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询比文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询比的；

（三）询比文件逾期送达的；

（四）询比文件与询比文书实质性要求有严重背离的；

（五）没有按照询比文书要求由询比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（六）报价超过最高限价的；

（七）询比文件未按规定格式制作和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（八）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询比中同时参与询比的；

（九）未完全响应本询比文书技术方案及商务条款的；

（十）询比文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）询比文件附有采购人不能接受的条件。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：综合评价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按评审标准进行打分，总得分最高的为中标候选人。若总得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人选择技术部分得分较高的中选候选人为中选人。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

十一、签订采购合同

成交供应商应在成交通知书领取后30日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询比文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、二次询比和三次询比

二次询比合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，确定成交供应商；合格投标供应商如不满足两家时，需再次进行第三次询比，第三次合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，第三次合格投标供应商只有一家时，可直接采购。

十四、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询比小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十五、采购人

重庆市巴南区中医院

联系人： 高老师（信息科）           联系电话：61216979

易老师（采购办）            联系电话：61216820

附件：1、询比文件格式目录

2、采购商品目录、技术方案、商务要求

重庆市巴南区中医院

附件1：

询比文件格式

1、询比文件封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

2.询比文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

3.询比文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）诚信声明

（五）投标承诺函

4.询比文件资质部分内容及格式

（一）营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（加盖鲜章）。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在

（供应商名称）任    （职务名称）职务，是          （供应商名称）的法定代表人，联系电话               。（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写联系电话）

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是           （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权        （被授权人姓名及身份证代码）电话                   代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：

电话 ：                       供应商法定代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

（注：若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写法定代表人授权委托书）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）投标承诺函（格式）

投标承诺函

致：XXX[招标方名称]

我方，XXX[投标方名称]，对于XXX[项目名称]XXX[项目编码]的投标，在此作如下承诺：

1、我方完全理解和接受招标文件中的所有规定和要求。

2、我方保证按时提交投标文件，提供的投标文件是准确、完整、真实的，并且符合所有适用的法律法规。

3、我方保证提供的投标价格是合理且公平的，不会对招标方和其他投标方造成不公平的影响。

4、我方同意在投标有效期内保持投标文件的稳定，不会进行任何形式的修改或撤销。

5、如果我方中标，将按照投标文书的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，保证项目的顺利进行。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方若有违规行为，贵方可按照投标文书和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

投标方名称：XXX

投标方代表签字：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

5.询比文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

6.询比文件技术部分目录

技术文件目录

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与询比服务要求差异表(应对询比服务要中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

7.询比文件技术部分内容及格式

（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）

（二）询比服务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 服务项目名称 | - 询比要求 | - 差异或响应 | - 差异说明 | - 询比文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。还需在“询比文件对应页码”栏内注明具体服务内容以及投标文件中具体服务内容的位置（页码）。

2.若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3.若有差异，提供服务优于询比文件要求的在“响应或差异”处填写正偏离；相应服务低于询比文件要求的在“响应或差异”处填写负偏离。并于“差异说明”中阐述所提供服务的实际情况。

（三）技术方案中要求的其他资料。（格式自定）

8.询比文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

报价文件目录

（一）询比一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 实施时间 |  |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 备注： |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

附件2

### 技术细节一览表

| 产品名称 | 招标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机房动环物理安全感知平台 | - 千兆以太网口数≥4个；RJ45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持256个终端接入 - 支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； - 支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； - ▲支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持基于电子地图进行展示多层级联动展示；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2200+；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - 支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 - 平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼 - ▲支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； - ▲支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； | 1套 |
| 采集主机 | - 以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1; PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个； - 支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个； - 内存≥8GB； - 所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； - 支持传感器类型智能识别，智能上线； - 支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 - 支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面 - 支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常 - 与系统平台为同一品牌； - ▲为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件 | 2台 |
| 可变线序采集器 | - PRS485接口≥1，DATA接口≥1； - PRS485、DATA接口均为RJ45形态 - 支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； - RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； - 支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义。 - 可以被采集主机及机房动环物理安全感知平台统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 - 与机房动环物理安全感知平台统一品牌； | 2个 |
| 温湿度传感器 | - 支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器 - 支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试 - 支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 - 支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 - 支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； - 设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 - 支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 - 支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 - 支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值 - 采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 - 支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑 - 支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 - 支持设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态 - 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的设备与机房动环物理安全感知平台为同一品牌 | 4个 |
| 烟雾传感器 | - 支持本地供电、双绞屏蔽线供电 - 支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA - 接口类型支持RJ45网口形态 - 支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） - 支持指示灯提示，正常情况绿灯每60秒左右闪亮一次，检测有烟雾异常时红灯常亮 - 支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） - 支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% - 支持被机房动环物理安全感知平台管理、配置、展示。 - 支持联动机房动环物理安全感知平台进行声光、电话、短信等告警； | 4个 |
| 不定位漏水传感器 | - 漏水反应时间≤2S - 支持至少检测200米距离范围的漏水情况 - 支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 - 支持本地12~24VDC供电 - 支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA - 存储温度-20°C 至60°C，工作温度-10°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） - 支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 - 接口类型支持RJ45网口形态 - 支持通过干节点等方式接入数据采集器 - 支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示 - 为保证兼容性与统一管理，与机房动环物理安全感知平台同一品牌 12、配备不定位漏水线缆 | 4个 |
| 蓄电池监测模块 | - 支持工作电压可选，范围8.0V-18.0V； - 工作功耗：< 0.05W； - 电压检测精度：误差≤0.2%（8.0V-18.0V）； - 支持电池温度检测，温度监测范围：-10～85℃； - 温度检测精度：±1℃； - 通讯接口≥2个百兆网口； 7、与蓄电池收敛模块、机房动环物理安全感知平台同一品牌，支持与蓄电池收敛模块搭配使用，按照电池数量配置； | 32个 |
| 蓄电池收敛模块 | - 支持蓄电池监测模块个数：≥240节 - 支持组端电压检测：1~800V， - 电压精度，误差≤0.5% - 组端电流：支持1~3000A量程的霍尔传感器，1%精度（霍尔精度） - 工作电源：DC12V，0.2A - 安装方式：安装在电池组组端 - 工作温度：-25℃～+85℃ - 支持与电流霍尔搭配使用； - 与机房动环物理安全感知平台、蓄电池监测模块同一品牌。 | 2个 |
| 蓄电池监测终端 | - 支持HDMI、VGA、485等通讯协议，支持多种接口。 - 网络接口≥1个百兆RJ45接口 - 支持DC12V 3A供电 - 支持监测最高单体序号、最高电梯电压值、最低单体序号、最低单体电压值、最高温度序号、最高温度值、最低温度序号、最低温度值、单体总数、最低单体剩余容量。 - 这次监测环境温度、总续航时间、电压告警、电流告警、容量、可充电电量、可放电电量、组端SOC、剩余容量、容量百分比、单体SOC； - 与机房动环物理安全感知平台、蓄电池监测模块同一品牌 - 支持与机房动环物理安全感知平台对接，实现告警、展示等功能联动。 | 2台 |
| 电流霍尔传感器 | - 1、电流量程： 200A 2、与组端收敛模搭配使用； 3、监测组端电流、电压 | 2台 |
| UPS蓄电池 | - 采用120AH电池，外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； - 结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； - 阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； - 气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； - 容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10,25℃) - 3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10,25℃) - 1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10,25℃) - 防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； - 封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； - 过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥95% | 16节 |
| 静电地板改造 | - 1.规格：有边地板600mm×600mm×35mm。 - 2.集中载荷=1960N时挠度≤2.0mm、 - 3.永久变形≤0.25mm。 - 4.均布载荷=9720N/㎡ 挠度≤2.0mm。 - 5极限集中载荷：≥5880N。 - 6.以上参数提供检测报告。 - 7地板经过环氧树脂喷塑处理，内腔填充发泡水泥；。防水、防火、防潮性能，含各类配件 | 5平方米 |
| 弱电桥架 | - 300*200规格槽行防火桥架。 - 桥架板材符合GB/T192\GB/T11253中的相关规定，焊接符合GB/T5117中相关规定，成套供应盖板，并提供与型号相符合，足量的桥架链接片，内衬片，不锈钢链接螺栓、螺帽、垫片等辅材。桥架颜色为浅驼灰色，表面均匀，无毛刺，伤痕等缺陷。板材厚度≥1.0mm。 | 50米 |
| 门禁系统 | - 1.动态人脸指纹门禁机，五英寸液晶显示屏。动态人脸识别/指纹识别，带WiFi功能，可查看开门记录，远程开门功能，手机云端同步管理，防水功能。 | 1套 |
| 消防系统评测 | - 提供经专业检测机构出具的机房消防系统B级检测报告 | 1项 |
| 防雷系统评测 | - 提供经专业检测机构出具的机房防雷系统B级检测报告 | 1项 |
| 综合布线改造 | - 将原有机房铺设的网线整理、打标。 - 要求:1.整理线路干净整齐。 - 2.标识清楚、整洁、准确。 - 3.更换网线需采用六类网线，网线各项性能指标达到YD/T926.2或TIA/EIA-568B标准要求，线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音影响，支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用，网线中间带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。 | 1项 |
| 集成服务 | - 项目设计各项系统安装调试及辅助材料。 | 1项 |

### 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 30 | 有效的比选申请报价中的最低价为评选基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评选基准价/报价）×价格权重。保留小数点后2位。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （40分） | 40 | 性能参数要求中：标注“▲”技术参数条款15条；一般技术参数条款（指未标注“▲”的条款）82条； (1)标注“▲”技术参数条款响应得分:完全满足标注“▲”条款的得标准分30分;负偏离每条扣2分，直到扣完标准分; （2）一般技术参数条款响应得分:完全满足标注“一般技术参数条款”的得标准分10分;负偏离每条扣0.5分，直到扣完标准分。 | ①针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；否则对应技术参数条款将视为不满足； ②针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 |
| 3 | 商务部分 （30分） | 30 | 售后资质服务： 1.提供原厂具备全国服务网点的证明文件，并加盖厂商鲜章，提供得4分，不提供不得分。 2.为保障产品后期服务质量，设备生产制造商需具备GB/T27922-2011 售后服务五星级，提供证书复印件证明，并加盖厂商公章；提供材料得4分，未提供得0分。 产品制造商实力： 1.为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明，并加盖厂商公章；提供材料得4分，未提供得0分。 2.为保障产品后期服务质量，设备生产制造商需具备GB/T27922-2011 CTS/FW01-2021售后服务成熟度/完善度(十星级)，提供证书复印件证明，并加盖厂商公章；提供材料得4分，未提供得0分。 3.设备制造商具备良好物联网安全建设与管理能力，所投产品符合安全建设规范，需提供支持认监委管网查询的物联网安全管理体系认证证书，并加盖厂家公章，提供证书得4分，未提供得0分。 企业实力： 1、投标人提供的项目实施管理服务团队，服务团队成员中须具备国家信息安全员（CISM）证书或国家信息安全专业人员（CISP）证书、以及信息安全保障人员证书。提供证书复印件并加盖公章，每提供一名得1分，最多得5分；未提供或不满足要求得0分。 2、投标人具备良好的安全服务技能，具备CCRC信息安全服务资质证书（安全运维或安全集成）;具有ISO90001/20000/27001等认证证书。提供证书复印件并加盖公章，每提供一份得1分，最多得5分；未提供或不满足要求得0分。 | 提供相关复印件并加盖比选申请人公章，原件备查。 |

### 商务条件

一、实施时间和地点及验收方式

（一）实施时间：成交供应商应在采购合同签定后30个工作日内交货并完成安装调试和人员培训。

（二）实施地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1.采购方按照磋商文件及合同约定进行验收。

2.施工阶段检查：

项目建设期间，所有软件、设备、系统安装部署、调试情况等，均需接受采购人的检查/检测，重要软件及项目关键环节应重点检查。所有项目检查/检测工作，均需填写相关项目记录单。

3.完工验收：

项目完工后按以下步骤组织开展相关验收工作：

项目验收：项目内容基本实施完成后，成交人可向采购人申请进行项目建设的总体验收。采购人在接到成交人正式验收申请后，组织对项目指标、系统运行情况、合同内容等进行总体检查/检测。验收不合格，成交人应对采购人提出的问题及建议进行整改，完成后重新向采购人提出验收申请。

只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

所有技术参数及服务、系统运行等均与磋商响应文件及合同一致，各项指标达到或超过规定的标准，总体运行正常。

技术文档已经按技术资料要求移交完毕，培训均已完成，日常运行保障交接手续均已完善，合同规定的相关内容均已执行完毕。

4、付款进度：

本项目付款进度为到货付40%，安装验收合格后支付55%，质保到期并且无质量问题支付5%。本项目整体质保时间为壹年。

（四）项目限价：

本项目限价金额为19.9万元整。